重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

关于南部、北部、西部区域服务中心及交通局项目

配电维修保养服务比选邀请函

：

我司拟开展2023-2024年度南部、北部、西部区域服务中心及交通局项目配电维修保养服务采购工作，本次工作实施单位将采用竞争性比选方式确定。现邀请贵司参加本次竞争比选。具体项目情况如下：

| 一、项目概况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023-2024年度南部、北部、西部区域服务中心及交通局项目配电维修保养服务采购 |
| 项目具体概况 | 本次供配电系统维修保养服务比选共涉及南部区域服务中心的白鹤公交站场、腾黄路公交站场，北部区域服务中心的康庄公交枢纽站，西部区域服务中心的沙坪坝公交枢纽站场、盛德路公交站场、重庆西站场、陈庹路公交站场，及交通局共8个项目的高低压供配电设备。 |
| 服务期限 | 南部、北部、西部区域服务中心13个月（2023年12月1日至2024年12月31日），交通局项目服务期限为12个月（2024年1月1日至2024年12月31日）。 |
| 二、比选被邀请人须知 |  |
| 比选范围及内容 | 比选范围：腾黄路公交站场、康庄公交枢纽站、沙坪坝公交枢纽站场、盛德路公交站场、重庆西站场、白鹤公交站场、陈庹路及市交通局项目的高低压供配电设备维修保养服务。 比选内容：包括但不限于提供配电房设施设备日常维护、检修、保养和应急抢修；包括高压柜、真空断路器、避雷器、变压器、两段高低压母线及系统其它相关设备检测、检修、保养维护、接地检测、安全工器具检测、设备运行安全维护等工作；免费更换易损件（单价300元及以下）、定期出具预防性试验报告及维保服务报告、参加紧急救援演练、指导培训用户安全使用等。 |
| 比选被邀请人 资格要求 | 资格： 1、具备工商局注册登记的独立法人资格企业。 2、企业注册资本金1000万元及以上。 3、具有电力管理部门颁发的“电力承修承试”四级或以上资质且在重庆市进行工商登记的或在重庆有分支机构，且具有独立法人资 格， 并有相关经营范围的企业。 4、具有住建部门颁发的“安全生产许可证”。 5、比选被邀请人拟派驻项目负责人须提供一年及以上社保缴费证明。 6、比选被邀请人拟派驻的维保人员必须同时持“低压电工操作证”和“高压电工操作证”及三个月以上社保缴费证明。 |
| 比选文件领取和递交时间、地点及比选文件份数 | 1、领取文件时间：见官网。 2、递交文件时间： 于2023年 月 日 时 分截止。 3、领取和递交文件地点：重庆市南岸区腾龙大道58号重庆通邑智慧城市运营管理有限公司。 4、比选时间：于2023年 月 日 时 分 5、比选文件份数：正本壹份，副本壹份。提供盖章版文件扫描件1份（以U盘形式装入正本文件袋）。 |
| 比选保证金 | 1、¥20000元（大写：人民币贰万元整）。 2、比选被邀请人在2023年 月 日 时 分前缴纳比选保证金，汇款时备注“配电维保服务比选保证金”，约定期限内未缴纳的取消比选资格。 3、未中选单位所缴比选保证金于中选通知书发放后10个工作日内无息退还，中选单位比选保证金转为履约保证金。 4、若比选邀请人发现比选被邀请人所提供资料存在弄虚作假、围标串标等行为，则取消其比选资格，且比选保证金不予退还。 |
| 履约保证金 | - ¥20000元（大写：人民币贰万元整）。 - 中选单位比选保证金转为履约保证金，履约保证金在合同期满，且经比选邀请人确认中选单位无违约欠款或其他应付未付款项后，比选邀请人收到中选单位的履约保证金缴纳收据原件后15个工作日内无息退还。 |
| 保证金缴纳账户 | 开户银行：民生银行南坪支行 户 名：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司 银行账号：695138171 |
| 限价及比选 报价要求 | 限价：以不含税总价298948.38元作为最高限价，含300元内的配件免费更换。 本次报价为一次性最终报价，不再议价。请比选被邀请人根据自身情况自主报价，报价超过该限价的作否决投标处理。 |
|  | 比选报价要求： - 本次比选报价为综合总价包干，包含但不限于人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、检测费、措施费、安全文明施工费、赶工补偿费、水电费、垃圾清运费弃渣费、规费、税金等所有费用。 2、合同期内不含税价及含税价均不因税率变化做调增。 3、比选邀请人不组织集中踏勘，由比选被邀请人自行前往现场了解设备状态、工作内容，比选被邀请人须充分考虑潜在风险。 |
| 费用支付方式 | - 每月考核总分100分，得分低于90分，扣除当月服务费5％；得分低于85分，扣除当月服务费10％；得分低于80分，扣除当月服务费20％；连续2次出现或合同期内累积出现3次月考核分低于80分的，比选邀请人有权单方解除合同，履约保证金不予退还且不被视为违约，并要求比选被邀请人支付合同总金额20%的违约金。 - 按月考核按季度支付服务费。在中选单位全面履行合同的前提下，比选邀请人在下季度第一个月5日前完成该季度服务考核及与中选单位进行费用对账，原则上在5个工作日内完成对账，如一方对数据有异议的，可适当延长对账时间，直至双方确认无误。对账完成后，中选单位按照甲方要求开具足额增值税专用发票，比选邀请人收到发票后一个月内付款。 - 服务费结算公式： 每个区域中心单一项目每月服务费=合同约定支付金额-月度考核评分扣款-单项单次违约扣款 |
| 其他需告知比选被邀请人的要求 | - 1、本项目实行资格后审。如比选被邀请人在报价过程中弄虚作假（如：资格文件与实际不符等违反国家招投标相关规定的情形），一经发现比选邀请人将作否决比选处理，并不予退还比选报价保证金，同时列入交通枢纽集团供应商黑名单。 - 2、比选被邀请人因履约不到位引起的配电问题所导致的各类行政处罚及由此产生的一切责任后果均由比选被邀请人自行承担，并负责与相关单位的协调工作及协助问题整改直至完成为止。 3、比选被邀请人至少派驻4名维保人员至项目，所有维保人员必须同时持“低压电工操作证”和“高压电工操作证”及三个月以上社保缴费证明。 4、合同期内项目负责人更换次数不超过一次，维保人员更换不超过拟派驻人员的50%，每次更换前必须提供书面申请且需取得比选邀请人同意后方可更换，否则视为违约。拟派驻人员必须与合同签订后实际派驻人员保持一致。 5、本项目不允许联合投标。 6、按照比选邀请人公司制度签订各项管理协议。 |
| 三、评选、定选方式 |  |
| - 此次比选采用综合评估法，报价部分（50分）+商务部分（20分）+技术部分（30分）=最终得分，技术部分以评审小组成员平均分作为此部分的比选分数，推荐得分最高的单位作为第一候选单位，对未中选情况不做解释。若出现两家及以上单位比选得分相同情况，推荐不含税报价最低的单位作为第一候选单位；如报价相同则须进行二次报价直至出现价差为止。 - 比选各方人员在公司监督人员的见证下当众开启密封文件，查验响应性文件。 - 查验商务文件是否符合比选邀请函要求，若未能完全响应资格要求，视为无效文件。 - 查验经济文件并宣读报价，若未能完全响应比选函，视为无效文件。 （3）委托代理人签字确认报价。 （4）响应文件符合的比选单位委托代理人现场讲解技术文件（时间不超过10分钟），讲解后由评审小组就技术文件相关内容进行提问，并由比选单位现场解答（时间不超过10分钟）。 （5）评审小组对响应文件进行详细比选、打分并进行记录，依次得出比选单位的最终得分。 3、综合评估标准详见附件。 |  |
| 四、比选文件组成及要求 |  |
| - 比选文件包括但不限于以下内容： - 商务文件：营业执照复印件、资质证书、承诺函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标保证金缴纳凭据、业绩证明材料、体系认证材料、机具配置、人员配置等。 （2）经济文件：比选函。 （3）技术文件：整体服务方案、分项服务方案、管理制度及人员培训方案、安全保障、应急预案等文件以及根据比选项目情况认为需要添加的其他资料。 2、要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称、项目名称、日期并加盖公章。 3、比选文件装订份数及装订要求： （1）纸质文件一共2份，正本1份，副本1份，正本、副本各自装入1个文件袋，一共2个文件袋，文件袋需密封完好。 （2）比选文件袋是应包含经济文件、商务文件和技术文件，3个文件需分开装订为3册并独立密封。 （3）盖章版扫描件1份（以U盘形式装入正本文件袋）。 |  |

附件1：综合评估标准

| 类别 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 （50%） | 投标报价 | 50 | 有效报价单位不含税总价的平均值作为此次评标基准价。投标报价与评标基准价相比，相等的得50分；报价每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1 %扣0.5分，扣完为止(不足1%的按1%计算)。 | 如报价人报价超过限价的则该单位作否决比选处理。 |
| 商务 部分 （20%） | 履约能力 | 15 | - 供应商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最多得3分。 - 有10KV及以下电压等级代维经历公司3年以上（含3年）且每年类似服务合同金额不低于10万元得2分。有110KV电压等级或者10KV及以下电压等级代维经历公司3年以上（含3年）且每年类似服务合同金额不低于20万元得3分。有110KV电压等级或者10KV及以下电压等级代维经历公司3年以上（含3年）且每年类似服务合同金额不低于30万元得5分。 3.注册资金1500万元以下得1分，1500-2000万元（不含2000万元）得2分，2000万元及以上得3分。 4.具有电力管理部门颁发的“电力承修承试”四级资质不得分，三级资质得1分，二级资质得2分，一级资质得3分。 5.国网重庆市电力公司市区、市南、市北供电分公司的入围单位，具有开具工作票资格，得1分。 | 提供业绩合同复印件加盖公章，原件备查（同一项目不同时间的合同不重复计算得分）。 |
|  | 人员配备 | 5 | 1.供应商拟投入本项目的项目负责人具有机电类高级职称证或机电类二级建造师，得2分；具有重庆市住房和城乡建设委员会颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类证书）得2分。 2.供应商拟投入本项目维保人员全部具有重庆市住房和城乡建设委员会颁发的有效的安全生产考核合格证书（C类证书）得2分。 3.供应商维保人员同时持有“低压电工操作证”和“高压电工操作证”的，具备条件维保人员5人及以上得1分，最多得1分。 |  |
| 技术 部分（30%） | 整体服务方案 | 10 | 1.方案内容完整，有完善的维保工作计划，维保内容详细具体，逻辑表达清晰，维保标准符合要求，可执行性强的，得10分； 2.方案内容完整，有完善的工作计划，维保内容不够具体详实，逻辑表达较清晰，维保标准符合要求，可执行性不够强的，得6分； 3.方案内容不完整，工作计划不全，维保内容不够具体，逻辑表达不清晰，可执行性差的，得2分； 4.未提供方案的，不得分。 | 投标人提供方案，格式自拟。 |
|  | 质量保障方案 | 10 | 1.维保质量保证措施合理，应急处置措施得力，内容齐全详实、完整、叙述清楚合理，能最大化满足采购人需求并有利于长远发展，得10分； 2.维保质量保证措施一般，应急处置措施较好，内容较合理，符合维保实际情况的，得6分； 3.维保质量保证措施存在瑕疵，有应急措施但无针对性，基本能保证设备设施正常运行，满足采购人需求的，得2分； 4.未提供方案的，不得分。 | 投标人提供方案，格式自拟。 |
|  | 组织机构 | 10 | 1.方案叙述详细，分工、岗位职责明确，管理制度齐全，内容完整，符合本项目实际需求的，得10分； 2.方案描述较为详细，分工、岗位职责较为明确，管理制度基本齐全，内容完整度欠缺，基本适用于本项目的，得6分； 3.方案描述粗略，分工、岗位职责不明确，管理制度不齐全，内容不完整，不太适用于本项目的，得2分； 4.未提供方案的，不得分。 | 投标人提供方案，格式自拟 |

附件2：文件格式

一、商务文件

1、营业执照复印件

格式自拟

2、资质证书

格式自拟

3、承诺函（本页文字格式和内容不得删减和添加）

承  诺  函

致：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

根据比选邀请函要求，                      （比选人公司名称） 郑重承诺：我司具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录和具备良好的商业信誉，参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法行为。

特此承诺。

（比选人公司名称）加盖鲜章

年  月   日

4、法定代表人资格证明书（本页文字格式和内容不得删减和添加）

法定代表人资格证明书

### （法定代表人姓名）系              （比选单位）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件粘贴处

（须提供正反两面）

比选单位名称（盖章）：

### 日期：

5、法定代表人授权委托书（本页文字格式和内容不得删减和添加）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                                  (注册地址）的                     （公司名称）公司的在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            (被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                                        项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

比选单位名称（盖章）：

比选单位地址：

授权人（法定代表人）签字(或盖章)：

被授权人（代理人）签字：

授权人身份证复印件粘贴处（须提供正反面）

### 此页位置不足，可增页并加盖鲜章

被授权人身份证复印件粘贴处（须提供正反面）

### 此页位置不足，可增页并加盖鲜章

6、业绩证明材料（不得对合同单价、总价、人数、服务面积、服务时间等关键信息遮挡）

业绩证明材料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务开始时间 |  |
| 服务结束时间 |  |
| 服务内容 |  |
| 服务质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每个业绩需提供合同复印件并加盖鲜章并单独填写此表。

7、人员配置

拟投入本项目人员名单

| 姓名 | 资质证书/职称 | 专业类别 | 拟在本项目任职 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上人员需提供身份证和资格证书复印件并加盖鲜章，凡资格证书失效及年龄超过60岁的人员不得参与本项目的投标，否则作否决投标处理。

二、经济文件 （本页文字格式和内容不得删减和添加）

格式一   比 选 函

重庆通邑智慧城市运营管理有限公司：

根据贵方 2023-2024年度南部、北部、西部区域服务中心及交通局项目配电维修保养服务采购项目的比选函文件，本公司正式授权的下述签字人               （姓名和职务）代表本公司                   （比选被邀请人名称），提交本比选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 愿意接受本次比选函中提出的支付方式，报价为：

不含税总价为：人民币        元，含税总价为：人民币       元，增值税专用发票税率为：    %。【备注：各项目含税总价=含税单价*数量*维保时间，各项目不含税总价=含税总价/(1+税率)；8个项目维保含税总价=各项目含税总价之和，不含税总价=8个项目维保含税总价/(1+税率)。所填报价格必须保留至小数点后2位，小数点后无数字时填写0】。

(2)我们已详细阅读了比选函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(3)我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报下浮比例。

(4)本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

报价人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

报价人法定代表人或授权代理人签字：

日期：

配电维保服务报价清单

| 一.站场单项费用明细表 （维保时间：13个月） 维保时间：2023.12.1-2024.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 维保项目 | 变压器 | 10KV高压柜 | 避雷器 |  | 电缆 | 继电保护装置 | 地阻测试 | 工具检测 | 真空断路器 | 低压屏 |
|  |  |  |  |  | 10KV | 0.4KV |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税单价 （元/台/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白鹤 | 数量（台） | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 33 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 2 | 腾黄路 | 数量 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 3 | 康庄 | 数量 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 4 | 盛德路 | 数量 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 5 | 沙坪坝 | 数量 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 6 | 西站 | 数量 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 7 | 陈庹路 | 数量 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 二.站场单项费用明细表 （维保时间：12个月） 维保时间：2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交通局 | 数量 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 8个项目含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 专票税率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： - 所填报价格必须保留至小数点后2位，小数点后无数字时填写0； - 请同步将“配电维保服务报价清单”EXCEL版拷贝至投标文件U盘中，方便核价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、技术文件

### 1、整体维保服务方案

### 格式自拟

### 进度计划方案

### 格式自拟

### 3、质量保证方案

### 格式自拟

### 4、根据比选项目情况认为需要添加的其他资料

### 格式自拟

2023-2024年度南部、北部、西部区域服务中心及交通局项目供配电维修保养服务合同

合同编号【         】

甲 方：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

乙 方：

签订时间：

供配电设施设备维修保养服务合同

委托方（以下简称甲方）： 重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

地址： 重庆市南岸区腾龙大道58号附25号

承包方（以下简称乙方）：

地址：

依照<<中华人民共和国民法典>>及有关法律，在双方平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方供配电设备设施维修保养服务有关事宜，达成以下协议，以兹双方共同遵守。

第一条  维护保养项目与合同期

（一）工程项目地址： 腾黄路公交站场、康庄公交枢纽站、沙坪坝公交枢纽站场、盛德路公交站场、重庆西站场、白鹤公交站场、陈庹路公交站场及交通局项目。

（二）服务期限

1.腾黄路公交站场、康庄公交枢纽站、沙坪坝公交枢纽站场、盛德路公交站场、重庆西站场、白鹤公交站场、陈庹路公交站场合同期限为13个月，自 2023年12月1日起至2024年12月31日止。

2.交通局合同期限为12个月，自 2024年1月1日起至2024年12月31日止。

3.各项目具体进场时间以我司书面进场通知函为准并按该时间作为服务起算时间。

（三）承包方式

合同以总承包方式承包，即乙方负责本合同内各款服务所含人工（含劳动法相关规定之福利）、税金、安全要求、文明施工、设备材料（单件材料¥ 300 元及以下）等为完成维保所需的全部工作及费用。乙方不得将合同项内工作进行转包、分包。

（四）维修保养服务范围

甲乙双方约定，由乙方对甲方所辖腾黄路公交站场、康庄公交枢纽站、沙坪坝公交枢纽站场、盛德路公交站场、重庆西站场、白鹤公交站场、陈庹路公交站场及交通局项目配电房的安全、正常运行负责，主要服务内容包括提供配电房设施设备日常维护、检修、保养和应急抢修；包括高压柜、真空断路器、避雷器、变压器、两段高低压母线及系统其它相关设备检测、检修、保养维护、接地检测、安全工器具检测、设备运行安全维护等工作。

（五）维修保养内容

1.故障排除：包括但不限于故障发生原因确认、故障的处理过程、更换零件的报价、更换故障的零件、未排除故障的跟进、填写有关记录表格。

2.检查测试：包括但不限于通过对供配电设备设施的检查测试，以评定供配电设备设施运行的正常情况，发现设施设备隐藏的故障，并作有计划的排除，乙方每月提供检测记录、维保报告。

3.保养：包括但不限于清洁、润滑、紧固接线等工作。通过对供配电设备的清洁、润滑、紧固接线，保障供配电设备处于正常工作状态、最大限度延长使用寿命。

（六）维修保养要求

乙方应执行国家及重庆市现行的有关电气设备的法规和技术规范，如《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-2019）、《电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）等。（以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。）乙方须按照以上规范对合同范围内配电房电气设备进行预防性试验，完成月、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录，并向使用单位出具预防性试验报告、维保服务报告。具体内容如下：

1、高压配电柜

（1）每月对电气设备进行一次检查：

①检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密；检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

②柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

③柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

④柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

⑤柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘体采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

⑥柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

（2）每季度对电气设备进行一次清理：

①高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

②柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。

③柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

④柜内二次回路的连接件均应铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。

⑤柜上装有继电保护装置设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。

⑥重要开关断路器定期检测保护是否可靠动作是否灵敏。

⑦后台远控定期测试是否数据正确。

（3）每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验，将预防性试验报告交业主存档，具体工作内容：

①重复每季度的检查内容。

②开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

③柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

④测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。

⑥校核继电保护装置的动作值、返回值、整定值。

2、直流屏（蓄电池）

（1）每月工作内容：

①对蓄电池进行恢复性的充放电。

②巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

（2）季度工作内容：

①清除屏内充电机及设备上灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上氧化物。

②对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

（3）年度工作内容：

①重复季度工作内容。

3、变压器

（1）每月对变压器进行一次检查：

①变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。

②变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等。

③检查风机、温控设备等能否正常运行。

④变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

（2）每季度对变压器进行一次清理、检查：

①重复每月检查的内容：

②高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热。

③检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次。

④检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好。

⑤套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫。

⑥各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验。

（3）每年一次进行年检：

①重复每季度一次检查的内容。

②每年一次还必须进行下列预防性试验。

A.测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电。

B.测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量。

C.进行变压器绕组的交流耐压试验。

D.在额定电压下对变压器进行冲击合闸试验。

E.按标准要求完成避雷器相应测试。

4、低压配电柜

（1）每个月一次对电气设备进行检查：

①观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动。

②测量电容柜的温度，检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音。

③低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

④配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象。

（2）每季度一次对电气设备进行清理、检查：

①低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。

②低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。

③配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象。

④柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

(3)每年一次年检内容：

①重复每季度的清理检查。

②按预防性试验规程对设备进行预防性试验，并将预防性试验报告交业主存档。

A.低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MQ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MQ，试验采用500V兆欧表。

B.加1000V进行交流耐压试验。

C.校核仪表、继电器的动作值和返回值。

5、10kV高压电缆保养

(l)高压电缆的清尘：检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象。

(2)用无水酒精清洗电缆头；检查电缆外层有无破损现象。

(3)检查电缆头有无放电痕迹。

(4)检查电缆头三相有无交叉排列。

(5)电缆头密封检查。

(6)电缆头与设备接触是否良好。

(7)电缆绝缘电阻测量。

(8)电缆直流耐压及泄漏电流试验。

(9)电缆铠装接地线的检查。

(10)做好检修保养记录。

6、接地系统

(l)每个月及每季度检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

(2)每年进行接地系统的接地电阻测量。

7、其他

(l)检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

(2)检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损。

(3)检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

(4)检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

第二条  维修保养费用和支付方式

- 维修保养费用

合同含税总价为       元（大写：人民币       元整），其中不含税合同价为人民币¥        元，税款为人民币¥     元，增值税专用发票税率为    。本合同为综合总价包干，包括但不限于维修、人工费（乙方人员工资、加班工资、社保、福利）、其他配套施工费、保险费、单件材料（¥ 300 元及以下）、更换安装费、税金等为完成维保所需的全部费用，即除此价款外，甲方不需为实现本合同项内的权益再向乙方或任何第三方支付其它任何款项，合同期内不含税价及含税价均不因税率变化做调增。配电维保服务费明细如下：

| 一.站场单项费用明细表 （维保时间：13个月） 维保时间：2023.12.1-2024.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 维保项目 | 变压器 | 10KV高压柜 | 避雷器 |  | 电缆 | 继电保护装置 | 地阻测试 | 工具检测 | 真空断路器 | 低压屏 |
|  |  |  |  |  | 10KV | 0.4KV |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税单价 （元/台/月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白鹤 | 数量（台） | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 33 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 2 | 腾黄路 | 数量 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 3 | 康庄 | 数量 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 4 | 盛德路 | 数量 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 5 | 沙坪坝 | 数量 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 17 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 6 | 西站 | 数量 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 7 | 陈庹路 | 数量 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 二.站场单项费用明细表 （维保时间：12个月） 维保时间：2024.1.1-2024.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交通局 | 数量 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|  |  | 小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 （元） |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 8个项目含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 不含税总价（元） |  |  |  |  |
| 专票税率： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 结算方式

维修保养费用按季度结算，即自合同起始日计算，每3个自然月为一个季度，先服务后付费。

（三）付款方式

1.乙方在工作满足合同条款的情况下，甲方每季度向乙方支付维修保养费。

单一项目每月服务费=合同约定支付金额-月度考核评分扣款-单项单次违约扣款。

2.乙方在全面履行合同的前提下，甲乙双方在下季度第一个月5日前进行上一季度费用考核、对账，原则上在5个工作日内完成，如一方对数据有异议的，可适当延长对账时间，直至双方确认无误。对账完成后，乙方按照甲方要求开具足额增值税专用发票（税率为   %），甲方收到发票后一个月内付款，乙方提供的发票应符合甲方的要求，因提供的发票不符合甲方的规定所导致的一切问题由乙方自行承担。

（四）乙方银行账户

户    名：

开户银行：

账    号：

（五）付款要求

乙方同意：在支付各期维修费用前，甲方有权先行抵扣乙方于相应各期内应承担的违约金、赔偿金及其它费用，然后才支付抵扣后的余额,乙方按照抵扣后的金额开具发票。乙方提供的维保报告需经甲方确认，未经甲方确认的，甲方有权暂不支付该季度款项。

第三条  甲方责任与义务

（一）甲方责任

1.免费向乙方提供维修保养所需的水、电供应，并协助办理乙方人员进入本维保现场的有关手续。

2.甲方提供现有货梯供乙方使用。

3.接到乙方检修测试报告后，通知各相关方维修保养的工作时间，避免造成不必要的恐慌。

4.保证乙方人员能顺利进入为有效执行服务而需要进入的全部地点和现场，但乙方人员应服从甲方的监督和管理，乙方人员因自身原因造成的人身伤害、财产损失由乙方自行负责。

5.协助及配合乙方的月检/维保、季检/维保及年检/维保等工作。

6.检查乙方的维保质量、进度、安全是否符合有关的文明施工规定和维保的质量要求。

7.甲方依法依约配合提供供配电设备设施相关资料（如操作说明），其它工程资料及相关图纸由乙方自行负责。

第四条  乙方责任与义务

（一）乙方项目负责人

1.乙方任命的项目负责人须具备5年及以上同岗位工作经历，持相应执业资格证书，具有工程类中级及以上职称，若乙方需更换项目负责人，须书面征得甲方同意，否则视为乙方违约。

2.乙方任命的项目负责人负责维修保养及值班工作的落实和管理，并对甲方在维修保养过程中提出的问题进行及时的回复和处理。

3.乙方委派       作为项目负责人，联系方式（手机：          ）。

（二）乙方责任

1.依照国家法律法规及行业规范提供服务，包括但不限于按照合同约定、《电气设备预防性试验规程》（DL/T596-2019）、《电气设备交接试验标准》（GB50150-2016）等标准进行维修保养和检测。

2.购买不低于100万元赔付额度的公众责任保险和一定赔付额度的雇主责任保险。乙方须按政府有关法规管理，与其维修保养人员签订劳动合同，购买有效、足额的劳动保险及第三者保险。乙方维修保养人员在履行本合同过程中发生的任何工伤、劳动纠纷、意外等事故或第三者索赔责任，概由乙方承担。乙方维修保养人员因维护自身劳动权益而提起劳动仲裁及诉讼时，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

3.在合同签订生效后，乙方应遵守甲方现场管理规定，对现场各种供配电设备设施进行全面检查，并在15天内向甲方提交书面报告。

4.乙方至少派驻4名维保人员至项目，所有技术人员都必须取得国家认可的供配电维保从业资格证书，至少从事同类岗位工作两年。每月至少到场维修保养两次/巡视检查并有记录。乙方每年更换现场维保人员不得超过2人次，每次更换前须征得甲方书面同意，否则视为乙方违约。如遇特殊情况突发事件维修人数不够情况下，乙方应合理增加人数。

5.乙方根据相关法律法规及合同要求，对供配电设施设备及相应工具定期检查、维修和保养。在合同签订后十天内，向甲方提供《供配电设备设施年度维修保养计划》，在每月25日前提供下月《供配电设备设施月度维修保养计划》。

6.乙方每月按合同条款约定内容进行检查、维保，并出具书面维保报告和记录，次月5日前将检查记录、维保报告交由所在项目服务中心签字确认。经所在项目服务中心审核签字后的维保报告作为季度付款依据。乙方须每年向所在项目提交一份年度维保书面报告，若不能按要求出具书面报告，一次扣罚500元人民币。

7.接到甲方配电房故障通知后，乙方应迅速组织维护人员确保在最短时间内对配电设施故障进行排除、维保。原则上，一般故障应4小时内到场，8小时内修复；紧急情况1小时内到场，4小时内修复。在规定时间内不能修复的，必须提前以书面形式通知甲方，内容包括下一步如何处理的方案、计划修复完成的时间和在此时间内的安全措施。若无故不能准时达到，每次扣罚200元人民币。乙方若未能在规定的时间内赶到现场达到三次的将自动解除合同，视同为乙方违约并赔付甲方的损失。

8.乙方在维修保养过程中，若发现供配电设备设施存在不完善或安全隐患时，应按合同约定要求进行修复整改，如有改进措施应主动通知甲方，并配合甲方进行整改。

9.乙方巡检、维保的每一设备、设施均必须按单项进行具体记录。其效果达到本合同约定及相关法律法规的要求。

10.在维修保养期中，因乙方人员操作不当造成检查、维保不当，或经甲方提示后，乙方未按甲方的提示要求操作，而造成不良影响和损失的，由乙方负责。非因乙方责任造成的事故，乙方仍须积极配合甲方进行处理。

11.乙方值班人员及维修人员必须遵守甲方的管理制度和规定，不得将其它单位的材料、设备带进/带出服务区域。乙方员工上班时应穿着工作服，文明作业。

12.免费为甲方相关人员进行供配电设备设施维修保养常识、应急处理等相关知识培训，指导甲方相关人员熟悉和正确使用、操作供配电设备。

13.甲方如有重大的项目接待或公众节假日前（包括但不限于五一、十一、元旦、春节等），乙方负责协助甲方进行供配电设备设施设备测试检查；甲方如有临时保养需要（如政府检查或其他原因），甲方提前通知乙方公司或直接通知乙方的维修保养人员，则乙方应在甲方指定期限内提供保养服务。服务标准须符合本合同及附件约定的要求。

14.如合同到期不续约，乙方应在合同到期后无条件与甲方选择的维保服务供应商和甲方项目管理处作好书面文件及物品交接工作，否则视为乙方违约，甲方除有权暂停支付最后一季度的维保费，并有权委托第三方对供配电设备设施进行检查（费用由乙方承担），且乙方应无条件对前述检查发现的问题进行整改。

15.乙方对供配电设施设备进行的月度、年度等检测、维保，都必须严格执行以不影响甲方及商户正常经营为原则，将保养和检测工作安排在甲方营业时间之外。

16.乙方人员作业时不得损坏甲方管理范围内任何建筑物、财产、设施设备、物品等；否则，乙方应照价赔偿。

17.乙方在本工程使用的材料、设备、技术等不得侵犯他人的知识产权，否则因此引起的一切法律责任由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的损失。

18.履行本合同及其相关附件约定要求。

第五条  维修保养标准及书面报告

如政府相关主管部门需要，乙方须无偿提供相应主管部门认可的供配电设备设施检查报告，并协助甲方将每月、每年供配电设施设备维修保养的情况和检查结果， 以书面形式向相应主管部门报告。其内容包括：

1.供配电设施设备的运转情况；

2.维修保养和检查记录；

3.供配电设施设备稳定性和可靠性的分析；

4.保证供配电设施设备正常运转的有关建议。

第六条  更换材料、设备的供应

（一）保养期内，自然损坏及按产品说明书规定需更换的材料、设备零配件单次价格在 300 元以内(含 300  元)由乙方承担。每次更换材料、设备零配件，须经甲方书面确认。

（二）单件零配件维修、更换费用在 300  元以上的，由乙方提出更换报告和清单，甲方如需乙方代购的，经甲方书面同意后，乙方方可代为采购，购置费用由甲方承担。乙方保证所提供的零部件是原厂原装、合格的产品，并提供有效符合要求的增值税专用发票，拆除的零配件由甲方收回。

第七条  违约责任

（一）合同期内，乙方应派出足够的维修和管理人员负责维保工作，保证服务的质量及效果，如乙方工作未符合本合同、附件约定及甲方要求，在甲方发出通知后二十四小时内仍未能改善者，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付本合同总金额20%的违约金。由于乙方责任，造成甲方或第三方人身或经济损失的，乙方承担全部赔偿责任。经甲方管理人员检查发现乙方现场作业人员未持证上岗的，每人每次扣款1000元。

（二）因乙方未能按约履行维护保养义务或者在本合同项内标的物出现故障通知乙方后，乙方未能在规定时间内赶到现场排除故障，甲方有权委托第三方进行维修或保养，所产生该部分额外费用由乙方承担。该情形每出现一次，乙方应按1000元/次为标准向甲方支付违约金，出现三次以上(含三次)的，乙方应以当月承包费为标准向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除本合同并不被视为违约。

（三）对同一故障乙方维修二次后，本合同项内标的物再出现类似问题，乙方除须再次进行维修外，乙方每次每项还需向甲方支付工作成本及违约金人民币2000元。如经历三次以上(含三次)维修，仍然不能解决问题，甲方有权另行聘请第三方进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担（设备被盗、遗失或非乙方人为原因造成的除外）。

（四）现场维保工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，否则甲方有权自行或委托第三方清理打扫,所产生的费用(包括但不限于卫生清理运输费等)由乙方承担。维修过程中给甲方、第三方造成损失的，由乙方赔偿。

（五）未经甲方同意，乙方不得将合同项内工作进行转包、分包，否则甲方有权立即解除合同并要求乙方承担本合同总金额20%的违约金。

（六）合同期内项目负责人更换次数不超过一次，维保人员更换不超过拟派驻人员的50%，每次更换前必须提供书面申请且需取得甲方同意后方可更换，否则视为违约，乙方应按2000元/人为标准向甲方支付违约金。

（七）乙方未按本合同约定的各项标准、要求提供服务的，甲方可每次计收该项目季度维保总服务费5%的违约金。

（八）甲乙双方任何一方不得提前终止本合同，如提前终止本合同，违约方应按照本合同总金额的20%向守约方支付违约金。

第八条  安全工作和考核扣分标准

（一）乙方应按安全工作有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，由于乙方原因（包含乙方工作人员操作失误）造成的事故，所产生的一切责任（包括但不限于人身伤亡、财产损失等责任）由乙方自行承担。

（二）乙方现场人员若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告政府相应管理部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的一切费用由乙方承担。

（三）乙方在动力设备、易燃易爆和高空作业、有限空间进行维修保养时，应拟定书面安全保护措施，经有资格的相关部门审核后方可施工。施工期间，应乙方要求，甲方可指派人员进行跟进和协调。乙方应当为其提供安全保护措施和因乙方操作不当引起的安全事故负责。

（四）在有毒有害环境中施工，乙方必须按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的费用支出。

（五）合同履行的考核方法和考核扣分标准按本合同附件三《供配电维保工作考核标准》执行，每月考核得分不得低于90分，得分低于90分，扣除当月服务费5％；得分低于85分，扣除当月服务费10％；得分低于80分，扣除当月服务费20％；连续2次出现或合同期内累积出现3次月考核分低于80分的，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还且不被视为违约，并要求乙方支付本合同总金额20%的违约金。

第九条  反商业贿赂

（一）基本定义

1.本条（协议）所指的商业贿赂是指：乙方为获取与甲方（含甲方关联公司及机构，下文中“甲方”均指此范围）的合作及合作的利益，乙方或乙方工作人员给予甲方工作人员或其指定关系人的相关直接或间接的不正当利益。

2.其中不正当利益是指：乙方或乙方工作人员以乙方或个人名义向甲方工作人员或其指定关系人直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供不正当利益，包括但不限于：1）促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金或报销各种费用、含有金额的会员卡、代币卡（劵）、旅游、考察、房屋装修等；2)借款、融资担保、商品赊销、回扣、购物折扣、置业、礼品（如纪念品、节日礼品等）、馈赠、娱乐、招待等；3）提供或介绍就业、就学、参股或参与经营机会等；4）通过分包、转包等形式对甲方工作人员或其指定关系人进行利益输送。

（二）协助义务与违约责任

1.乙方理解并同意，甲方任何工作人员、部门不得以任何名义向乙方或乙方工作人员索取或收受商业贿赂；乙方或乙方工作人员不得以任何名义向甲方工作人员或其指定关系人进行商业贿赂。

2.乙方理解并同意，如违反约定向甲方工作人员或其指定关系人提供商业贿赂的，将构成乙方根本违约，无论是否造成损害结果，甲方有权采取下列一项或多项措施：1）立即解除双方签订的合作协议，终止合作；2）冻结应付款项等直至甲方相关案件调查结束，且无需承担任何违约责任；3）要求乙方向甲方支付5万元违约金或者支付所涉合同金额的20%作为违约金，以两者中较高者为准。同时，乙方应于甲方发现违约行为之日起5个工作日内支付违约金，如未及时支付，甲方有权从合同款项中直接扣除。

3.对于乙方，无论是主动还是被动向甲方工作人员或其指定关系人提供商业贿赂的，如果主动向甲方进行投诉举报、提供有效证据或信息、协助甲方追究相关人员责任并挽回经济损失的，甲方将根据实际情形进行考量给予乙方继续合作的机会和/或减免上述违约责任，对于上述情形的处理甲方有完全的判断权和自主权。

第十条  争议解决

双方在履行合同中产生争议，应协商解决，协商不能达成一致时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。因维权产生的律师费、调查费、公告催告费、诉讼费、保全费、执行费、差旅费、保全担保费等维权费用均由违约方承担。甲乙双方确认双方的工作联系往来文件、发生争议时人民法院送达法律文书除直接送达外，均可按照如下地址及方式送到：

甲方

联系人:

联系电话：

联系地址：

乙方

联系人：

联系电话：

联系地址：

按照该地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达效力。一方变更地址的应当提前三日书面通知对方，否则按照前述地址送达的视为有效送达。

第十一条  合同的生效、解除与终止

（一）合同甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后合同生效，合同期满后，合同自动失效。

（二）本合同有效期到期前三十天，甲、乙双方可以商定合同的延续或终止事宜。

（三）合同期内甲方对乙方的供配电维保工作每月进行一次全面评估，若评估的结果为乙方连续2次出现或合同期内累积出现3次月考核分低于80分，甲方有权解除本合同而不必作任何赔偿。

（四）合同期满后，甲、乙双方协商移交事项，确认所有在保养系统正常运行后，甲方书面确认合同履行完毕并于1个月内结清所有余款。

（五）本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

第十二条  不可抗力

（一）不可抗力条件

是指签约双方中的一方由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地震等不可抗力事件影响合同的执行。

（二）不可抗力的处理办法

1.受事件影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事件的情况以电传或传真通知另一方，并在14日内以特快专递将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认。

2.如不可抗力事件延续到20日以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。

3.发生事件的一方应采取一切合理措施以减少由于不可抗力所导致的拖期。

4.当不可抗力事件消除后，受事件影响的一方应尽快以电传或传真通知另一方，并以特快专递证实。

5.当事人迟延履行后再次发生不可抗力的，不能免除责任。

第十三条  附件及附件效力

（一）附件与合同具有同等的法律效力。但条款有冲突时，以本合同为准。本合同附件包括但不限于：

附件一: 《供配电维保工作考核标准》

附件二: 《免费维修、更换材料清单》

附件三: 《外委单位安全管理协议》

第十四条  合同的份数

本合同一式捌份，甲方持伍份，乙方持叁份，均具同等法律效力，本合同经双方签字并盖章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为签署页）

甲 方（盖章）：

法定代表人或代理人：

经办人：

签署时间：   年   月   日

乙 方（盖章）：

法定代表人或代理人：

经办人：

签署时间：   年   月   日

附件一：供配电维保工作考核标准

| 项目 | 考核内容 | 扣分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员要求 | 1、维保人员持有相应操作证书； | 1分/次 |  |
|  | 2、乙方人员统一着装及佩戴工作证； 3、工作中未能遵守甲方管理要求及各项规章制度； | 1分/次 |  |
| 项目现场管理 | 1、常用配件材料库存不足，影响工作进度； | 2分/次 |  |
|  | 2、对客服务质量不到位，服务态度不佳，以致客户书面投诉； | 10分/次 |  |
| 日常工作质量 | 1、日常维保工作未能完成，当日须向所在项目工程负责人回复完成情况，以工作单所填时间为准，否则视为未完成； | 1分/次 |  |
|  | 2、月度保养工作未按计划完成（抽检不合格视为未完成，如有特殊情况未能完成计划，需事先征得甲方同意。）； | 2分/项 |  |
|  | 3、未按时提交工作报告（当月维保月度报告须在次月的5日前提交，次月工作计划须于上月25日前送达各站场）； | 2分/次 |  |
|  | 4、维修不及时，故障处理超过约定时限未完成； | 3分/次 |  |
|  | 5、遗留工作未按约定计划完成； | 5分/次 |  |
| 突发事件处理 | 1、发生紧急事件未能在1小时内到达现场理； | 5分/次 |  |
| 重大违约事件 | 1、未经甲方书面批准擅自拆除设备及配件（紧急情况除外，但应征得甲方同意）； | 10分/次 |  |
|  | 2、重大供配电设备故障（高、低压供配电设备等）处理不及时； | 10分/次 |  |
|  | 3、人为因素造成小修时间超过2天；人为因素造成中修时间超过5天；人为因素造成大修时间超过30天； | 10分/次 |  |
| 说明： 总分为100分，每月考核得分不得低于90分，得分低于90分，扣除当月服务费5％；得分低于85分，扣除当月服务费10％；得分低于80分，扣除当月服务费20％；连续2次出现或合同期内累积出现3次月考核分低于80分的，甲方有权单方解除合同，同时履约保证金不予退还且不被视为违约。 |  |  |  |
| 区域服务中心/项目部： 被考核单位： 日 期： 日 期： |  |  |  |

附件二：免费零配件清单

| 序号 | 材料 | 型号 | 序号 | 材料 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 21 | 铜鼻子 | 16 |
| 2 | 高压熔断器 | 80A： | 22 | 铜鼻子 | 25 |
| 3 | 高压熔断器 | 63A： | 23 | 铜鼻子 | 35 |
| 4 | 高压熔断器 | 50A： | 24 | 铜鼻子 | 50 |
| 5 | 高压熔断器 | 40A： | 25 | 铜鼻子 | 70 |
| 6 | 高压熔断器 | 31.5A： | 26 | 铜鼻子 | 95 |
| 7 | 高压熔断器 | 20A： | 27 | 铜鼻子 | 120 |
| 8 | 高压熔断器 | 16A： | 28 | 铜鼻子 | 150 |
| 9 | 高压熔断器 | 0.5A： | 29 | 铜鼻子 | 185 |
| 10 | 热继电器 | JR36-63 | 30 | 铜鼻子 | 240 |
| 11 | 热继电器 | JR36-45 | 31 | 铜鼻子 | 300 |
| 12 | 电容接触器 | CJ19-63(380V) | 32 | 铜鼻子 | 400 |
| 13 | 电容接触器 | CJ19-95(220V) | 33 | 柜内照明灯 |  |
| 14 | 电容接触器 | CJ19-63 21(220V) | 34 | 高低压柜指示灯（红黄绿） |  |
| 15 | 电容 | 10Kvar | 35 | 高低压柜按钮（红黄绿） |  |
| 16 | 保险丝 | 20A： | 36 | 高低压柜操作把手 |  |
| 17 | 保险丝 | 25A: | 37 | 保险丝 | 60A： |
| 18 | 保险丝 | 31.5A： | 38 | 保险丝 | 75A: |
| 19 | 保险丝 | 40A： | 39 | 保险丝 | 80A: |
| 20 | 保险丝 | 50A： | 40 | 保险丝 | 100A: |

备注：1、此表包括且不限于以上价格在300元以内由投标人免费提供的零配件；2、低于300元零配件如发生一次性单一配件更换金额达3000元以上时，费用由招标人与中选人另行协商。

附件三：外委单位安全管理协议

甲方:重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

乙方:

为预防和减少各类安全风险及隐患，搞好项目的安全管理工作，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》，甲乙双方经过协商达成以下协议。

一、甲方权利与义务

（一）发现违章违纪行为和安全隐患的，甲方有权责令乙方停工并要求限时整改，所造成的一切损失由乙方承担。

（二）对在现场安全工作中不称职的承包人项目经理、安全管理负责人，有权要求更换。

（三）协助乙方办理进入甲方管理区域的相关手续，并对乙方进行安全交底。

（四）协助乙方对其作业区域的安全、环境、防火管控措施进行监督检查。

二、乙方权利与义务

（一）乙方对作业人员的资质进行审查 ，确保作业人员具备相关资质。根据甲方的要求编制作业方案，完善作业手续。

（二）乙方对其作业区域的安全、环境 、防火、治安等工作负全部责任并指派专人在现场负责其作业区域的安全监督管理工作，同时向甲方提供经乙方盖章的现场安全监督管理人员名单。乙方变更现场安全监督管理人员的，需提前向甲方告知并征得甲方同意。

（三）根据作业特点制定安全管理措施，自备合格的安全设备、设施和劳保用品，做好作业人员安全教育和安全技术交底工作，并对作业范围内的乙方作业人员、甲方人员、第三人的人身安全和财产安全等负责。

（四）乙方进入作业区域前，应主动履行登记核验手续，因未履行登记手续带来的一切后果和责任由乙方全部承担。同时，乙方作业人员进入围挡（或其它隔离设施）后，应保持围挡（或其它隔离设施）处于锁闭良好状态。作业结束后，乙方作业人员须确认围挡（或其它隔离设施）处于锁闭良好状态，并主动履行销记手续，因未履行销记手续带来的一切后果和责任由乙方全部承担。

（五）严格遵守甲方的相关的安全管理规定，承担因违反相关规定造成的损失和罚款。

（六）按照甲方运营特点及要求，乙方合理安排具体实施方案并需经过甲方同意，不得影响甲方正常运营，承担影响甲方正常运行造成的损失和罚款。

（七）严格按照甲方核准的作业区域和时间段实施作业，不得擅自扩大作业区域或延长作业时间、不得擅自进入未经甲方批准的管理区域，服从甲方的管理。

（八）在作业过程中做好对甲方既有设施、设备的安全保护措施，不擅自动用或损坏甲方设施、设备，若有损坏照价赔偿，并按原设计功能要求如实恢复。

（九）自觉接受甲方人员的安全监督，作业期间如发生影响甲方运营和生产安全的情况，需立即报告甲方，并积极采取应急救援措施。

（十）制定并落实乙方作业范围内安全管理制度，落实安全生产责任制，并承担实施过程中的全部安全、质量责任。实施过程中发生任何安全事故或质量事件，由乙方承担全部责任，给甲方造成经济损失的由乙方负全部赔偿责任。

（十一）负责乙方作业区域内的消防安全管理工作，并按照相关法律法规配备消防安全器材。

（十二）因乙方作业引起的客伤、投诉、舆情和信访等问题，由乙方及时有效进行处理，并承担全部责任。

（十三）由甲方供电的乙方所属设备，供电设备、线路以及用电安全等，由乙方自行负责，并保证安全用电。

（十四）作业现场必须具有相关的安全标志牌，如因乙方对围挡设置不当或无警示标识引起客伤、投诉、舆情、信访和事故等问题，由乙方及时有效进行处理，并承担全部责任。

（十五）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（十六）作业人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（十七）所有作业机具及安全设备设施均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（十八）乙方必须按照本项目特点，组织制定安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

（一）如作业过程甲方发现存在安全问题或隐患并向乙方提出整改，乙方未及时整改的，根据情况甲方有权处罚乙方合同金额1%至10%的违约金，并由乙方赔偿由此造成的一切损失；

（二）如作业过程中因乙方原因发生安全事故，由乙方承担相关法律责任并赔偿由此产生的一切损失。根据事故损失及后果严重程度，甲方有权处罚乙方实际损失金额30%以上的违约金；

（三）乙方违反本协议约定义务，每发生一次，应向甲方支付合同金额3%的违约金，累计发生3次及以上的，甲方有权解除相关服务合同，并要求乙方支付合同金额 20%的违约金。因乙方违约导致事故发生或给甲方造成损失的，乙方除需支付前述违约金外，还应赔偿由此造成的一切损失。

（四）因乙方违约产生的违约金、赔偿金等，将直接从合同应付金额中扣除。如以上两种方式的金额不足以承担违约金、赔偿金时，甲方有权向乙方追偿。

四、附则

（一）本合同份数与主合同份数一致。

（二）本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（三）安全管理交底书作为该协议附件具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为签署页）

甲方：重庆通邑智慧城市运营管理有限公司

经办人：

电话：

年　　月　　日

乙方：

经办人：

电话：

年    月   日